РЕФЕРАТ

Отчет 56 с., 2 ч, 16 рис., 2 таб., 11 источников, 7 прил.

ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТОКОПРОВОДЫ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ГЕРКОН, ЭКСПЕРИМЕНТ.

Объектом исследования является релейная защита систем электроснабжения.

Цель – создание новых глобально конкурентоспособных ресурсосберегающих устройств релейной защиты на герконах, не использующих трансформаторы тока.

В процессе реализации проекта использовались: основные положения теоретических основ электротехники, теории релейных устройств, релейной защиты, теории надежности, электромагнитных переходных процессов и электрических машин,  натурный эксперимент, мысленное и математическое моделирование.

В процессе выполнения второго этапа проекта получены следующие результаты:

- по п. 1. Уточнены формулы для выбора уставок срабатывания максимальной токовой защиты и оценки ее чувствительности.

- по п. 2. Созданы схемы максимальной токовой защиты с самодиагностикой исправности и конструкции для крепления герконов. На обе схемы получены патенты на изобретение в Казахстане № 33644 и 33525. Собран опытный образец МТЗ.

- по п. 3. Проведены эксперименты в комплектных токопроводах и распределительных устройствах. Определены помехи от токов в шинах соседних электроустановок и поправочный коэффициент, позволяющий пользоваться для расчета индукций магнитных полей законом Био-Савара-Лапласа.

- по п. 4. Были проведены экспериментальные исследования макета МТЗ, после которых он был доработан.

- по п. 7. С помощью разработанной в программе MATLAB математической модели преобразовательной установки на примере трансформаторов мощностью 300 кВА и 800 кВА установлено, что в токе намагничивания, по сравнению с током короткого замыкания, содержание второй гармоники относительно первой выше в несколько раз. На основе FFT-анализа кривых тока намагничивания упомянутых трансформаторов, выполненного в MATLAB, получена формула для определения амплитудного значения первой гармонической тока намагничивания :

где  – номинальный ток трансформатора;

,  и  – относительные напряжение при включении, индуктивное сопротивление сети и смещение оси синусоиды потокосцепления по отношению к перегибу кривой тока намагничивания, соответственно.

- по п. 8. Разработана модель устройства дифференциальной защиты на герконах и мосте Уитстона для преобразовательной установки с диодами. Подана заявка на изобретение в Казахстане «Устройство для дифференциальной защиты преобразовательной установки на герконах и магниторезисторе» №2019/0390.1, дата подачи 27.05.2019.

- по п. 9. Рассчитаны коэффициенты неготовности  и  традиционной и предложенной схем дифференциальной защиты преобразовательной установки. Анализ этих схем показал, что предложенная защита надежнее. Рассмотрено влияние учета частоты отказов выключателя преобразовательной установки на суммарные коэффициенты неготовности традиционной и новой защит. Подана статья «Түрлендіруші қондырғылардың дәстүрлі және жаңа қорғаныстарының дайын болмау коэффициенттерін есептеу» в научный журнал «Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева».

Предложено дополнить методику расчета эффективности защиты, основанную на определении минимума приведенных затрат устройства защиты с учетом надежности его функционирования, расчетом коэффициентов неготовности дублированных защит, и выведены формулы для их определения. Подана статья «Бітеу түйіспелі қорғаныс сенімділігін есептеу әдістемесін жетілдіру» в научный журнал «Вестник Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Энергетическая серия».

- по п. 10. Собрана и налажена лабораторная установка для проведения экспериментов с витковыми замыканиями обмотки статора электродвигателя, на которой были проведены эксперименты и получены зависимости угла сдвига между токами фаз в обмотке статора при различном количестве замкнутых витков одной фазы.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Обозначения и сокращения | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| 1 | 1 Развитие теории построения максимальной токовой защиты (МТЗ) | 9 |
|  | Уточнение формул для выбора уставок МТЗ после проведения экспериментов и обработки полученных результатов | 9 |
| 2 | Разработка моделей и опытных образцов устройств максимальной токовой защиты и конструкций для крепления герконов | 11 |
| 2.1 | Разработка и изготовление конструкций для крепления герконов и их опробование | 11 |
| 2.2 | Разработка моделей устройств МТЗ без самодиагностики и с самодиагностикой исправности | 14 |
| 2.3 | Изготовление макета МТЗ без самодиагностики для КРУ | 15 |
| 2.4 | Доработка макета МТЗ после экспериментов | 16 |
| 3 | Разработка методики и лабораторных стендов для проведения натурных экспериментов в КРУ и комплектных токопроводах | 18 |
|  | Проведение экспериментов в КРУ и токопроводах | 18 |
| 4 | Экспериментальное исследование поведения изготовленных опытных образцов | 21 |
|  | Экспериментальное исследование макета МТЗ | 21 |
| 5 | Развитие теории построения дифференциальных защит преобразовательных установок | 22 |
|  | Выявить отличия тока намагничивания от тока короткого замыкания | 22 |
| 6 | Разработка модели дифференциальной защиты на герконах и мосте Уитстона для преобразовательной установки с диодами | 23 |
|  | Создать схему устройства защиты с учетом особенностей тока намагничивания и изменения напряжения с помощью РПН | 23 |
| 7 | Разработка методики расчета надежности защит на герконах для оценки их эффективности | 24 |
| 7.1 | Расчет коэффициентов неготовности традиционной и предложенной схем дифференциальной защиты преобразовательной установки и сопоставительный анализ их эффективности | 24 |
| 7.2 | Совершенствование методики расчета на основе учета коэффициента неготовности срабатывания выключателей | 27 |
| 8 | Разработка устройства защиты электродвигателей напряжением до 1 кВ | 30 |
| 8.1 | Сборка и наладка лабораторной установки | 30 |
| 8.2 | Проведение экспериментов с витковыми замыканиями | 31 |
| 9 | Научные командировки | 33 |
|  | Заключение | 34 |
|  | Список использованных источников | 36 |
|  | Приложение А Патент на изобретение № 33525 | 37 |
|  | Приложение Б Перемещение геркона с помощью конструкции для его крепления | 38 |
|  | Приложение В Патент на изобретение № 33644 | 39 |
|  | Приложение Г Описание работы защиты | 40 |
|  | Приложение Д Методика проведения натурных экспериментов в КРУ и комплектных токопроводах | 42 |
|  | Приложение Е Схема и описание работы устройства для дифференциальной защиты преобразовательной установки на герконах и магниторезисторе | 45 |
|  | Приложение Ж Углы сдвига между токами фаз в обмотке статора электродвигателя при различном количестве замкнутых витков одной фазы | 53 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БТН – бросок тока намагничивания.

ДЗ – дифференциальная защита.

КЗ – короткое замыкание.

КН – коэффициент неготовности.

МП – магнитное поле.

МТЗ – максимальная токовая защита.

ПУ – преобразовательная установка.

ЭД – электродвигатель.

ЭДС – электродвижущая сила.

ЭУ – электроустановка.

ВВЕДЕНИЕ

Задачи второго этапа реализации проекта:

1) Развитие теории построения МТЗ: уточнение формул для выбора уставок МТЗ в КРУ и для МТЗ в комплектных токопроводах, а также формул для оценки чувствительности после проведения экспериментов и обработки полученных результатов.

2) Разработка моделей и опытных образцов устройств максимальной токовой защиты и конструкций для крепления герконов.

3) Разработка методики и лабораторных стендов для проведения натурных экспериментов в КРУ и комплектных токопроводах.

4) Экспериментальное исследование поведения изготовленного опытного образца.

5) Развитие теории построения дифференциальных защит преобразовательных установок: выявить отличия тока намагничивания от тока короткого замыкания;

6) Разработка модели дифференциальной защиты на герконах и мосте Уитстона для преобразовательной установки с диодами: создать схему устройства защиты с учетом особенностей тока намагничивания и изменения напряжения с помощью РПН.

7) Разработка методики расчета надежности защит на герконах для оценки их эффективности: а) расчет коэффициентов неготовности традиционной и предложенной схем дифференциальной защиты преобразовательной установки и сопоставительный анализ их эффективности; б) совершенствование методики расчета на основе учета коэффициента неготовности срабатывания выключателей.

8) Разработка устройства защиты электродвигателей напряжением до 1 кВ: проведение экспериментов с витковыми замыканиями.

1 Развитие теории построения максимальной токовой защиты (МТЗ)

Уточнение формул для выбора уставок МТЗ после проведения экспериментов и обработки результатов.

В отчете по первому этапу реализации проекта указывалось, что индукция срабатывания защиты определяется по формуле

,                                                    (1.1)

где ВТ1, ВТ2, ВТ3, Взем, – индукции магнитных полей от токов в шине токопровода, внутри которого установлен геркон, в шинах соседних фаз защищаемой электроустановки, в оболочке или шине токопровода соседней электроустановки и индукция магнитного поля земли, соответственно.

После проведения кспериментов и их анализа, приведенного в главе 3, формула (1.1) принимает следующий вид:

- при отсутствии соседней электроустановки (В4=0)

, Тл;                          (1.2)

- при наличии соседней электроустановки выбирается большее из двух Всз, рассчитанных для режимов, когда в шинах защищаемой ЭУ протекает ток нагрузки, а в соседней – ток КЗ, и, когда в шинах защищаемой – ток самозапуска электродвигателей, а в соседней – ток нагрузки:

, Тл;                                   (1.3)

, Тл,                         (1.4)

где kотс – коэффициент отстройки, принимаемый как и в традиционной МТЗ;

kсзп – коэффициент самозапуска электродвигателей;

Iраб.макс и Iраб.макс1 – максимальные рабочие токи защищаемой и соседней ЭУ;

h1 и h2 – расстояния от шин защищаемого и соседнего токопроводов до геркона;

μ0 – магнитная постоянная;

Iсз – ток срабатывания традиционной МТЗ;

kэ – коэффициент экранирования оболочки токопровода защищаемой ЭУ;

Iкз – ток короткого замыкания в шине токопровода соседней ЭУ.

Отметим, что расположенные близко друг от друга пофазно-экранированные токопроводы в энергетике встречаются редко. Поэтому в большинстве случаев будет использоваться формула (1.2). Таким образом параметр срабатывания (Всз, Тл), предлагаемой защиты можно рассчитывать как в традиционной МТЗ, умножив ток Iсз срабатывания на коэффициент 1,6·10-7/h1, где h1 измеряется в метрах.

Если защита выполняется с блокировкой по напряжению, а защищаемая и соседняя ЭУ питаются от разных шин, то влияние помех от токов в токопроводе последней можно не учитывать и рассчитывать Всз. по (1.2), при соответствующем Iсз. Это объясняется просто: если геркон замкнет контакты при протекании тока Iкз, то контакты реле напряжения останутся разомкнутыми, защита не сработает.

После экспериментов уточнили и формулу определения коэффициента чувствительности. Теперь он вычисляется следующим образом:

kч=Вк.мин/1,15Вср,                                                         (1.5)

где Вк.мин – индукция МП, созданного минимальным током короткого замыкания, протекающим в шине, в точке установки геркона.

Здесь Вср вместо Всз, так как срабатывание происходит не при выбранном теоретически Всз, а при Вср.

2 Разработка моделей и опытных образцов устройств максимальной токовой защиты и конструкций для крепления герконов

2.1 Разработка и изготовление конструкций для крепления герконов и их опробование

В процессе реализации второго этапа проекта был получен патент № 33525 от 15.03.2019 (Приложение А) на конструкцию для крепления геркона. Конструкция содержит (рисунки 2.1, 2.2): три блока для крепления герконов и регулирования их тока срабатывания. Каждый блок для крепления герконов и регулирования их тока срабатывания содержит пластину 1, на наружной стороне которой закреплены шесть герконов 2, 3, 4, 5, 6, 7 под разными углами к плоскости поперечного сечения токоведущей шины 8. Пластина 1 прикреплена к центральному 9 и боковым 10 держателям. Центральный держатель 9 прикреплен к зубчатому ремню 11, с возможностью перемещения по нему относительно токоведущей шины. Боковые держатели 10 прикреплены к ходовым осям 12. Концы ходовых осей 12 прикреплены к первой 13 и второй 14 поддерживающим стойкам, закрепленным на нижнем основании шинного отсека КРУ с применением крепёжного уголка 15, шурупов 16 и болтового соединения 17.

Рисунок 2.1 – Блок крепления геркона

На первой поддерживающей стойке 13 закреплены шаговый электродвигатель 18 и сматывающий механизм 19. К шаговому электродвигателю 18 прикреплены первый зубчатый шкив 20 и муфта 21. На второй поддерживающей стойке 14 закреплён второй зубчатый шкив 22, прикрепленный с помощью крепёжной пластины 23. На первый 20 и второй 22 зубчатые шкивы надет зубчатый ремень 11. Один из контактных сердечников герконов 2, 3, 4, 5, 6, 7 подключен к времязадающему блоку 24 с помощью первого соединительного кабеля 25, который закреплен одним концом на пластине 1, проложен по воздуху до сматывающего механизма 19, от сматывающего механизма 19 по первой поддерживающей стойке 13 до нижнего основания шинного отсека КРУ, по нижнему основанию шинного отсека КРУ и заводится в пластмассовый рукав 26, проложенный по нижнему основанию и задней стенке шинного отсека КРУ до времязадающего блока 24, к которому подключается другой конец первого соединительного кабеля 25. Другой контактный сердечник герконов 2, 3, 4, 5, 6, 7 с помощью первого соединительного кабеля 25 подключается к выходу автоматического выключателя 27 со знаком «плюс». Шаговый электродвигатель 18 каждого из трех блоков крепления герконов и регулирования их тока срабатывания с помощью второго соединительного кабеля 28 подключен к панели управления 29 с сенсорным дисплеем 30. Второй соединительный кабель 28 проложен по первой поддерживающей стойке 13 до нижнего основания шинного отсека КРУ, по нижнему основанию шинного отсека КРУ и заведен в пластмассовый рукав 26.

Рисунок 2.2 – Установка трех блоков крепления вблизи шин внутри КРУ

Первый 25 и второй 28 соединительные кабели и пластмассовый рукав 26 крепятся к первой поддерживающей стойке 13, нижнему основанию и стенке шинного отсека КРУ с помощью пластмассовых хомутов 31. Первый и второй входы панели управления 29 с помощью проводов 32 подключены к выходам автоматического выключателя 27 со знаками «плюс» и «минус», соответственно. Исполнительный орган 33 с помощью проводов 34одним входом подключен к выходу времязадающего блока 24, а другим – к выходу автоматического выключателя 27 со знаком «минус». Для уплотнения и герметизации входов и выходов: пластины 1 используется резиновая прокладка 35; панели управления 29 используются резиновые прокладки 36, 37; времязадающего блока 24 используются резиновые прокладки 38, 39, 40; исполнительного органа 33 используются резиновые прокладки 41. Времязадающий блок 24, автоматический выключатель 27, панель управления 29, исполнительный орган 33 расположены в шкафу измерения и защиты КРУ. Как использовать конструкцию, описано в Приложении Б.

Рисунок 2.3 – Расположение панели управления, времязадающего блока и исполнительного органа в шкафу измерения и защиты КРУ

Изготовлена конструкция, в качестве основного элемента которой выбрана планка (материал текстолит). На планке расположен пенал из пластика, в качестве которого использовалась распределительная коробка. В пенале с помощью клея предполагается закрепление герконов. Эта конструкция была опробована в одной из ячеек комплектного распределительного устройства. Конструкция была доработана (рисунок 2.4) и ее выполнили с помощью 3D печати, что позволило обеспечить высокую точность в размерах. Теперь конструкция содержит на планке 1 два пенала 2, 3. В пенале 2 расположили клеммную колодку, что позволило снизить динамические нагрузки на контакты герконов. Добавили кабельный канал для проводов, отходящих от контактов герконов, который плавно переходит из одного пенала в другой. Пеналы и кабельный канал закрываются общей крышкой.

Рисунок 2.4 – Конструкция для крепления герконов после доработки

2.2 Разработка моделей устройств МТЗ без самодиагностики и с самодиагностикой исправности

Разработано устройство МТЗ с самодиагностикой неисправности, по которому получен патент № 33644 (Приложение В) от 24.05.2019 (рисунок 2.5). Устройство для токовой защиты электроустановок на герконах с контролем исправности содержит геркон 1 с размыкающим  2 и замыкающим контактом 3, причём контакт 2 соединён со вторым входом логического элемента «И» 4 и с логическим элементом "НЕ" 5, выход которого подключен к первому входу элемента памяти "П1" 6,  ко второму входу данного элемента подключен выход первого реле "РВ1" 7 времени, выход же  элемента памяти "П1" 6 подключен к первому (инверсныму) входу логического элемента "И" 4, выход логического элемента "И" 4 подключен к первому входу элемента памяти "П2" 8, ко второму входу элемента память "П2" 8 подключен выходвторого реле времени "РВ2" 9, выходэлемента памяти "П2" подключен ко второму входу логического элемента "ИЛИ" 10, а также к обмотке второго промежуточного реле "РП2" 11,  выход второго реле времени "РВ2" 9 подключен к первому входу элемента память "П3" 12,  ко второму входу данного элемента подключено третье реле времени "РВ3" 13,выход данного реле времени подключен к первому входу элемента памяти"П4" 14, выход которого подключен к третьему входу логического элемента «И»,  ко второму входу данного элемента память "П4" 14 подключенвыход четвёртого реле времени "РВ4" 15, замыкающий контакт 3 геркона 1 подключен к первому входу элемента памяти "П5" 16, ко второму входу которого  подключен выход пятого реле "РВ5" 17 времени, выход элемента памяти "П5" 16 подключен к первому входу логического элемента "ИЛИ" 10, выход которого подключен ко входу блока "БЗ"18 логической части защиты, выход блока "БЗ" 18 подключен к обмотке первого промежуточного реле "РП1" 19, размыкающий контакт 20 второго промежуточного реле "РП2" 11соединён с контактом с выдержкой времени на замыкание 21первого промежуточного реле "РП1" 19 в цепь отключения выключателя, контакт с выдержкой времени на замыкание 22второго промежуточного реле "РП2" 11 соединён с контактом на размыкание 23 первого промежуточного реле "РП1" 19 в цепь сигнализации, кнопка "ПУСК" 24,питание всей схемы осуществляется от источника постоянного тока 25. Работа защиты в различных режимах проанализирована в Приложении Г.

Рисунок 2.5 – Структурная схема устройства

2.3 Изготовление макета МТЗ без самодиагностики для КРУ

В процессе реализации второго этапа проекта был изготовлен предварительный макет МТЗ без самодиагностики (рисунок 2.6) и опытный образец (рисунок 2.7). На рисунке 2.6 герконы – 1, провод – 2, конструкция для крепления герконов – 3. В данном случае конструкция выполнена с помощью 3D печати.

Рисунок 2.6 – Предварительный макет МТЗ без самодиагностики

1 – герконы, 2 – корпус опытного образца МТЗ, 3 – планка, 4 – механизм для перемещения герконов, 5 – пеналы, 6 – логическая часть защиты, 7 кабельный канал

Рисунок 2.7 – Опытный образец МТЗ для КРУ

2.4 Доработка макета МТЗ после экспериментов

После проведения экспериментов макет МТЗ был доработан. При этом был выбран вариант крепления всей защиты целиком на планке. Поэтому планка была выполнена из текстолита. Для исключения залипания контактов герконов были введены миниатюрные промежуточные реле. Для обеспечения их срабатывания – резисторы и конденсаторы. Макет МТЗ после доработки представлен на рисунке 2.8, где 1 – герконы, 2 – планка, 3 – пеналы, 4 – миниатюрное промежуточное реле, 5 – резисторы, 6 – конденсаторы, 7 – клеммные колодки.

Рисунок 2.8 – Схема логической части защиты после экспериментов

Поэтому  которая из-за ограниченных размеров печати 3D принтера выполнена из текстолита.

3 Разработка методики и лабораторных стендов для проведения натурных экспериментов в кру и комплектных токопроводах

Проведение экспериментов в КРУ и токопроводах

Методика проведения натурных экспериментов в КРУ и комплектных токопроводах приведена в приложении Д. В соответствии с указанной методикой были проведены эксперименты.

Исследование влияния точек заземления на геркон в зависимости от расстояния до места его установки. Точки подключения проводника находились в одной плоскости относительно сечения трубы по ее длине. Измеряли э.д.с., наводимую на выводах катушки индуктивности 4 (КИ), устанавливая ее в поперечном сечении оболочки в точках 1-8 (рисунок 3.1, а). При этом указанную плоскость перемещали вдоль оболочки и устанавливали на расстояниях 30 см, 50 см, 70 см от ее центра и в центре. Кроме того, измерения проводили при разных токах в оболочке (от 200 до 400 А). Результаты опытов показаны в виде графиков на рисунке 3.1б. Самые большие значения магнитной индукции оказались, как и предполагалось, в месте подключения проводника с током. На графиках это точка 3 (рисунок 3.1, б) – максимальное значение и в точке 7 – минимальное. Откуда следует, что герконы нужно устанавливать внутри комплектного токопровода на обратной стороне от точек их заземления. Тогда при замыкании на землю магнитные поля, образуемые от проводников вблизи точки заземления, не окажут влияния на работу максимальной токовой защиты.

а                                                                б

а – точки замера ЭДС внутри токопровода; б – графики значений ЭДС в поперечном сечении и вдоль оси круглого проводника

Рисунок 3.1 – Точки измерений (а) и графики зависимостей ЭДС (б) в поперечном сечении токопровода

Магнитные поля от токов в шине токопроводов, действующие на геркон. Измерения индукции МП выполнялись на различных расстояниях от шины 5 при пропускании по ней тока. Катушка индуктивности 4 устанавливалась на отрезке MN. Сравнение измеренных значений индукции магнитного поля с рассчитанной по закону Био-Савара-Лапласа показало, что последняя в 1,4 раза больше первой. При этом аналогичный коэффициент вне оболочки токопровода составил 1,7. Это связано с тем, что закон Био-Савара-Лапласа справедлив только для бесконечно длинного и тонкого проводника с постоянным током, в нашем случае необходимо учитывать форму и размеры шин, МП созданные близлежащими электроустановками, подводящими кабелями и токами в земле, а также учитывать влияние оболочки токопровода.

Рисунок 3.2 – Расположение КИ4 для измерения индукции магнитного поля от тока в шине и оболочке токопровода, а также от тока в соседнем токопроводе

Для определения влияния на геркон индукции от тока в оболочке 1 токопровода соседней электроустановки измерения выполнялись при одновременном пропускании по оболочке 1 (рисунок 3.2) и шине 5 тока 200 – 600 А, устанавливая КИ 4 в различных точках на отрезке MN. Результаты измерений показали, что при совпадении направлений одновременно протекающих токов в шине 5 и оболочке 1 (рисунок 3.2), суммарная индукция увеличивается на величину индукции от тока в оболочке 1, в противном случае – уменьшается. Отметим, что если эти токи равны, что может иметь место при двойных замыканиях в сети защищаемой электроустановки, то суммарная индукция увеличивается или уменьшается на 10%. Поэтому при оценке чувствительности защиты на герконах необходимо использовать понижающий коэффициент равный 1,15.

Были исследованы экранирующие свойства оболочек токопроводов. Оказалось, что оболочка токопровода экранирует внешние МП и не препятствует распространению МП, созданного током в его шине. При этом коэффициент kэ экранирования оболочкой токопровода ТЭНЕ внешнего МП необходимо определять при наладке защиты для каждого конкретного токопровода. Это объясняется тем, что kэ зависит не только от геометрических размеров оболочки, но и от качества материала, из которого она изготовлена. Например для оболочки токопровода ТЭНЕ-20-12500-400 с толщиной стенки d=0,004 м и длиной 1,5 м коэффициент kэ=14,7, а для оболочки токопровода ТЗКР-10-1600-81, изготовленной (согласно техническим данным) из того же материала, с d=0,004 м и длиной 1,5 м kэ=11.

Эксперименты показали, что влияние индукции МП от токов в соседних фазах на индукцию МП от тока в шине, вблизи которой устанавливается геркон, не превышает 13%. Оно уменьшается с увеличением расстояния между фазами и от осей соседних фаз до геркона.

В ячейке КРУ измерили индукцию магнитного поля от двух и одной фаз. Измеренные значения индукций при токах от 100 до 600 А представлены на рисунке 3.3 (красный цвет – индукция от токов в двух фазах А и С, синий – от фазы А). Аналогичные кривые получаются и при протекании тока в других фазах.

Рисунок 3.3 – Значения ЭДС на выводах катушек индуктивности

Также был определен коэффициент экранирования корпусом ячейки КРУ магнитных полей, созданных токами в шинах соседней ячейке КРУ. Для этого датчик магнитного поля (катушка индуктивности) устанавливали с внутренней и внешней сторон стенки ячейки КРУ, для которой определялся коэффициент экранирования. Результаты экспериментов показали, что корпус ячейки КРУ уменьшает внешнее магнитное поле в 7 раз.

4 Экспериментальное исследование поведения изготовленных опытных образцов

Экспериментальное исследование поведения макета МТЗ

Для этого макет МТЗ 2 был установлен в ячейке КРУ (рисунок 4.1) вблизи токоведущих шин 1. Отходящие провода подключались к промежуточному реле, так как МТЗ электродвигателя выполняется без выдержки времени. Результаты экспериментов показали, что из-за срабатывания и возврата геркона каждую полуволну, промежуточное реле не срабатывает. К тому же, в некоторых случаях контакты герконов залипали из-за большой потребляемой мощности промежуточного реле. Кроме того, в различных ячейках нужны конструкции с разными размерами, некоторые из которых не могут быть обеспечены на 3D принтере.

Рисунок 4.1 – Установка макета МТЗ внутри КРУ при проведении экспериментов

5 Развитие теории построения диференциальных защит преобразовательных установок

Выявить отличия тока намагничивания от тока короткого замыкания

В отчете по первому этапу реализации проекта указывалось, что FFT-анализ, выполненный с помощью разработанной в MATLAB модели преобразовательной установки (ПУ), позволил выявить отличия броска тока намагничивания (БТН) от тока короткого замыкания (КЗ), заключающиеся в значительно большем содержании второй гармоники относительно первой в токе намагничивания по сравнению с током КЗ. Так, на примере трансформаторов мощностью 300 кВА и 800 кВА было установлено, что при броске тока намагничивания (БТН) содержание второй гармоники относительно первой составляет 30,26% и 31,64%, соответственно (при КЗ – 9,29% и 9,6%).

На основе FFT-анализа кривых тока намагничивания упомянутых трансформаторов, выполненного в MATLAB, получена формула для определения амплитудного значения первой гармонической тока намагничивания :

(5.1)

где  – номинальный ток трансформатора;

,  и  – относительные напряжение при включении, индуктивное сопротивление сети и смещение оси синусоиды потокосцепления по отношению к перегибу кривой тока намагничивания, соответственно.

6 Разработка модели дифференциальной защиты на герконах и мосте Уитстона для преобразовательной установки с диодами

Создать схему устройства защиты с учетом особенностей тока намагничивания и изменения напряжения с помощью РПН

Известна дифференциальная защита (ДЗ) на герконах и магниторезисторе для ПУ с трансформатором и выпрямителем [1], недостатком которой является невозможность определения повреждений большей части её элементов, в том числе мажоритарного элемента и выходного реле. Это не позволяет оперативному персоналу своевременно выявлять возникающие неисправности элементов, которые могут приводить к ложным срабатываниям защиты или к отказам в её срабатывании, что ведет к увеличению средств для проведения ремонтов преобразовательной установки.

Для увеличения количества обнаруживаемых неисправностей элементов защиты, в том числе мажоритарного элемента и выходного реле, в схему защиты были дополнительно введены три кнопочных переключателя, три управляющие обмотки, пять источников постоянного напряжения, шесть промежуточных реле, пять реле времени, пять резисторов и пять сигнальных ламп. Схема предлагаемого устройства для дифференциальной защиты ПУ на герконах и магниторезисторе и описание его работы приведены в Приложении Д.

7 Разработка методики расчета надежности защит на герконах для оценки их эффективности

7.1 Расчет коэффициентов неготовности традиционной и предложенной схем дифференциальной защиты преобразовательной установки и сопоставительный анализ их эффективности

Согласно методикам [2-4], определение суммарных показателей надежности защиты сводится к определению коэффициента неготовности срабатывания (характеризующего отказы срабатывания)  и коэффициента неготовности несрабатывания (характеризующего ложные срабатывания) . Для определения коэффициентов неготовности (КН) группы элементов, из которых состоит защита, используем известную методику [3], основанную на применении теорем сложения и умножения вероятностей, а также правила кратчайших путей. Здесь КН неготовности i-го элемента определяется так:

(7.1)

где  – вероятность того, что i-ый элемент окажется работоспособным в произвольный момент времени, когда потребуется его использование по назначению;  в случае простейшего потока отказов  считается [2, 3] экспоненциальной функцией , где  – временной интервал между профилактическими проверками устройств РЗ, согласно [5],  лет.

Отметим, что при необходимости можно просто идентифицировать коэффициенты неготовности с частотой отказов  по которой во многих странах [6] оценивается надежность РЗ. Все далее используемые в расчетах формулы получены нами на основе рассмотренной методики и анализа возможных повреждений элементов защит и преобразовательной установки.

Определение коэффициентов неготовности ДЗ ПУ на герконах и магниторезисторе. Защита содержит (рисунок 7.1) [7]: трансформатор 1 с регулятором 2 напряжения; преобразователь 3 с нагрузкой 4; герконы 5-8 с управляющими обмотками и герконы 9-11 без обмоток; блок 12 измерения тока (мост Уитстона с магниторезистором) в токопроводе 13, закрепленный в его магнитном поле; блоки 14-16 отстройки от броска тока намагничивания трансформатора 1; регулируемый резистор 17; блок 18 сигнализации; блок 19 регулирования тока срабатывания защиты; элементы 20 ИЛИ и 21 И; выходной орган 22.

Рисунок 7.1 – Устройство дифференциальной защиты ПУ на герконах и магниторезисторе

Используя данные [3] по потокам отказов элементов РЗ и упомянутую методику, в качестве примера определим КН блока 14, состоящего из элементов ВРЕМЯ 23-25, НЕ 26, ПАМЯТЬ 27, И 28 (временной интервал  принимаем, как и далее, равным 1 году):

(7.2)

Аналогичным образом определены КН групп элементов защиты ПУ при междуфазных коротких замыканиях (КЗ) на выводах трансформатора и при повреждениях в преобразователе ПУ (, КН выходного органа ), а также суммарный КН срабатывания защиты ПУ:

(7.3)

где                                                    (7.4)

– коэффициенты неготовности защиты при указанных выше повреждениях.

В (7.3) множители 2 и 6 у первого и второго слагаемых учитывают возможные отказы защиты в срабатывании при междуфазных КЗ на выводах высшего и низшего напряжения трансформатора ПУ. Множитель 6 у третьего слагаемого учитывает возможные отказы защиты в срабатывании при повреждении любого из диодов преобразователя. КН несрабатывания защиты

(7.5)

где  – КН группы элементов защиты, повреждения которых могут привести к её ложным срабатываниям.

Определение коэффициентов неготовности традиционной дифференциальной защиты преобразовательных установок. Защита содержит [8]: шесть ТТ, три промежуточных трансформатора тока, три реле RET 670 и одно выходное промежуточное реле. Используя данные [3] по потокам отказов элементов РЗ, определим КН защиты при различных видах повреждений:

(7.6)

(7.7)

Суммарный КН срабатывания защиты определяется по (7.3), и равен , а суммарный КН несрабатывания – по (7.5), но при

Полученные результаты показывают, что обе защиты соответствуют современным требованиям по аппаратной надежности (в тех случаях, когда это не так, для повышения надежности защиты используется дублирование [2]). При этом сопоставление величин КН показывает, что вероятность отказа в срабатывании дифференциальной защиты ПУ на герконах и магниторезисторе в 3,5 раза ниже, чем у традиционной, в то время как вероятность ложных срабатываний у обеих защит примерно одинакова.

По результатам проведенной работы подготовлена и подана статья «Түрлендіруші қондырғылардың дәстүрлі және жаңа қорғаныстарының дайын болмау коэффициенттерін есептеу» в научный журнал «Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева».

7.2 Совершенствование методики расчета на основе учета коэффициента неготовности срабатывания выключателей

При оценке показателей надежности защит представляется очень важным учитывать частоту отказов выключателей, на которые они действуют, так как пока выключатель не отключит КЗ, нельзя считать, что защита выполнила своё предназначение (на данный момент в традиционных методиках [2-4] это не учитывается). Исходя из этого, определим влияние надежности выключателя на суммарные коэффициенты неготовности двух рассмотренных выше защит, для чего введем слагаемые  в формулы (7.4), (7.6) и (7.7), а  – в (7.5) (где  и  – КН к срабатыванию и несрабатыванию катушки электромагнита отключения выключателя и его приводного механизма). Результаты расчета показывают, что учет частоты отказов выключателя оказывает наибольшее влияние на суммарные КН срабатывания защит, которые увеличиваются в 1,8 и 3,9 раза, соответственно, для традиционной ДЗ ПУ и для ДЗ ПУ на герконах и магниторезисторе, в то время как суммарные КН несрабатывания увеличиваются незначительно – в 1,1 раза.

Согласно методике [3], основанной на применении теорем сложения и умножения вероятностей (логико-вероятностный метод), критерием выбора оптимального варианта устройства релейной защиты (УРЗ) с учетом надежности его функционирования является минимум приведенных затрат:

(7.8)

где 0,186 – коэффициент, учитывающий эффективность капиталовложений;

– суммарные капитальные затраты на УРЗ;

– величина удельного ущерба;

– теряемая мощность защищаемой электроустановки.

Второе слагаемое в (7.8) характеризует ущерб от ненадежности, который полностью определяется коэффициентами неготовности.

Определение величин КН и З для защит на герконах. КН групп элементов дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) электродвигателя (ЭД) [9] и максимальной токовой защиты (МТЗ) трансформатора [10] на герконах при различных видах повреждений определены по рассмотренной выше методике (параграф 7.1). Значения КН срабатывания и несрабатывания всех этих защит приведены в таблице 7.1. КН традиционных защит, определенные аналогичным образом с использованием данных [3], равны: для ДЗ ПУ –  и ; для ДФЗ ЭД –  и ; для МТЗ ТР –  и . Из сравнения данных цифр с приведенными в таблице 7.1 видно, что КН защит на герконах во многих случаях уступают КН традиционных защит (кроме дифференциальной защиты ПУ). При этом расчеты по формуле (7.8) с использованием  (данная величина считается в мировой практике минимально возможной) показывают, что приведенные затраты снижаются в 1,2÷6 раз, если значения их КН станут равными КН самых надежных современных защит (, [11]). Как доказано ниже, этого легко добиться, если использовать дублирование. Для повышения надёжности РЗ сейчас часто применяют дублирование по срабатыванию, устанавливая одновременно несколько комплектов защиты, включенных по схеме ИЛИ – два (схема дублирования), иногда три (схема троирования). Но это повышает вероятность ложных срабатываний защиты. Как показано в [3], мажоритарная схема с тремя комплектами РЗ улучшает надежность и срабатывания, и несрабатывания. Определим какая из схем защит ПУ, трансформаторов и ЭД на герконах – дублированная, троированная или мажоритарная – позволит получить наименьшие приведенные затраты за счет повышения надежности. Рассмотрим два варианта – дублируются и блоки защиты и её выходные органы, или только блоки. КН к срабатыванию всех трех схем при дублировании с выходными органами определяются на основе формулы (7.3). При этом каждая из составляющих  возводится в квадрат (при дублировании) или куб (при троировании). Для мажоритарной схемы

(7.9)

КН несрабатывания определяются по (7.5), но вводятся множители 2 и 3 для дублированной и троированной схем, а для мажоритарной  КН срабатывания и несрабатывания рассмотренных защит при резервировании только блоков защиты определяются аналогичным образом.

Таблица 7.1 – Значения КН ,  и капитальных затрат  для ДЗ ПУ (первая цифра), ДФЗ ЭД (вторая цифра) и МТЗ трансформатора (третья цифра) на герконах

| Вариант выполнения схемы защиты на герконах | , | . | , долл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомплектная | 23,8; 45,9; 8,86 | 8,7; 27; 2,6 | 324; 430; 286 |
| Дублированная | 0,04; 0,55; 0,01 | 17; 54; 5,2 | 648; 860; 572 |
| Троированная | 0,01; | 26; 80; 7,8 | 972; 1290; 858 |
| Мажоритарная | 0,12; 1,65; 0,03 | 0,23; 2,2; 0,02 | 972; 1290; 858 |

Анализ результатов расчетов по формуле (7.8) с использованием  показывает значительное преимущество мажоритарной схемы перед дублированной и троированной в снижении затрат по отношению к схеме без дублирования (однокомплектная схема). При этом дублирование блоков защиты с выходными органами, в сравнении с дублированием только блоков, дает значительно больший эффект в снижении затрат. Для дифференциальных защит преобразовательных установок мощностью от 4 до 80 МВт мажорирование позволяет снизить затраты в 1,4÷18 раз, для ДФЗ электродвигателей мощностью от 2 до 8 МВт – в 1,2÷3 раз. Подчеркнем, что для МТЗ трансформаторов резервирование не дает эффекта.

По результатам проведенной работы подготовлена и подана статья «Бітеу түйіспелі қорғаныс сенімділігін есептеу әдістемесін жетілдіру» в научный журнал «Вестник Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Энергетическая серия».

8 Разработка устройства защиты электродвигателей напряжением до 1 кв

8.1 Сборка и наладка лабораторной установки

Согласно пункту 10.3 «Создание методики и схемы лабораторной установки для проведения витковых замыканий в электродвигателях напряжением до 1 кВ» календарного плана была собрана лабораторная установка по ранее разработанной схеме (рисунок 8.1). Подробное описание схемы было приведено в промежуточном отчете по первому этапу реализации проекта.

ТА1-ТА3 – трансформаторы тока; R1-R3 – резисторы; М – электродвигатель; QF1 – трехфазный автоматический выключатель, через который осуществляется питание электродвигателя М; QF2 – автоматический выключатель, включенный в разрыв цепи короткозамкнутого контура

Рисунок 8.1 – Структурная схема лабораторной установки

Для сборки лабораторной установки, согласно рисунку 8.1, были использованы трансформаторы тока Т-0.66 У3 100/5, резисторы R1-R3 номиналом 1 Oм, контакты которых подключены к четырехканальному осциллографу АКИП-4119/4. Нулевой провод электродвигателя М выведен к автоматическому выключателю QF2, второй контакт которого подключен к обмотке фазы электродвигателя, создавая короткозамкнутый контур внутри. В рассечку короткозамкнутого контура включен трансформатор тока Т-0.66 У3 600/5 с амперметром (мультиметр типа Fluke 87V). На собранной лабораторной установке были проведены эксперименты по осуществлению витковых замыканий и определению их влияния на параметры работы ЭД. На рисунке 8.2 приведена собранная лабораторная установка.

Рисунок 8.2 – Лабораторная установка

8.2 Проведение экспериментов с витковыми замыканиями

Были проведены эксперименты с витковыми замыканиями ЭД для определения влияния витковых замыканий на величину и фазу тока в электродвигателе. Эксперименты проводились на семи ЭД напряжением ниже 1000 В разной мощности и частоты вращения. При этом рассматривались лишь витковые замыкания одной фазы. Эксперименты были проведены на следующих электродвигателях: АИР 63B2У2, АИР 71A4, АИР 80B6, АИР 80A4У2, АИР 100S4УЗ, АИР 90L2УЗ и АО-41-4 (старого образца).

На рисунке 8.3 приведена одна из полученных осциллограмм при замыкании  одной фазы статора электродвигателя АИР 71A4. Все результаты по электродвигателю АИР 71А4 приведены в таблице 8.1. Они показывают, что при замыкании  витков одной фазы величины токов на выводах ЭД остаются неизменными, а ток в короткозамкнутом контуре в 8 раз превышает ток в фазах (что ускоряет термическое старение изоляции), при этом имеется сдвиг между токами фаз (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 – Осциллограмма, при витковом замыкании одной фазы электродвигателя АИР 71А4 ()

Таблица 8.1 – Результаты экспериментов на электродвигателе АИР71A4 (витковое замыкание в фазе А)

| Количество замкнутых витков, | Величина тока, А |  |  |  | Угол сдвига между токами фаз, ° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в фазе А | в фазе В | в фазе С | в замкнутом контуре | А-В | В-С | С-А |
| 0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 5 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 10.6 | 129 | 113 | 118 |
| 10 | 1.81 | 1.62 | 1.08 | 13.2 | 139 | 104 | 117 |
| 15 | 2.45 | 2.04 | 1.33 | 14 | 146 | 90 | 124 |
| 20 | 3.01 | 2.41 | 1.54 | 14 | 145 | 86 | 129 |
| 25 | 3.56 | 2.55 | 1.71 | 13 | 144 | 82 | 134 |
| 30 | 4.51 | 3.21 | 1.97 | 14 | 146 | 78 | 137 |
| 35 | 5.42 | 3.54 | 2.33 | 14.8 | 154 | 69 | 137 |
| 40 | 6.23 | 4.03 | 2.67 | 15.8 | 151 | 59 | 150 |
| 50 | 6.39 | 5.13 | 3.37 | 16.4 | 149 | 57 | 153 |

По полученным результатам экспериментов можно сказать, что при витковых замыканиях в одной фазе создается короткозамкнутый контур, в котором величина тока существенно превышает ток в фазах ЭД, что вызывает нагрев и ускоряет старение изоляции. Результаты по изменению величины угла между токами фаз каждого из электродвигателей при витковых замыканиях приведены в Приложении Е.

9 Научные командировки

Младший научный сотрудник Калтаев А.Г. был командирован для прохождения стажировки и проведения дополнительных экспериментов в Омский государственный технический университет в период с 10.10.2019 по 21.10.2019.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За отчетный период выполнены следующие работы:

- Уточнены формулы  для выбора уставок МТЗ после проведения экспериментов и обработки полученных результатов. Эти формулы позволяют выбрать уставки срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ) на герконах с высокой точностью.

- Разработаны и изготовлены конструкции для крепления герконов и их опробование. Доработаны конструкции после опробования. Получен патент Казахстана № 33525. Разработанная модель конструкции для крепления герконов позволяет изменять расстояние от геркона до шин дистанционно, обеспечивая, тем самым, безопасность обслуживающего персонала и возможность изменять уставки без отключения электроустановки. Изготовленная конструкция для крепления герконов позволяет установить герконы в выбранную точку вблизи шин многих электроустановок.

- Разработана модель МТЗ с самодиагностикой исправности, на которую получен патент Казахстана №33644. Созданная схема МТЗ с самодиагностикой неисправности обладает повышенной надежностью за счет своевременного выявления неработоспособности элементов защиты.

- Изготовлены макет и опытный образец МТЗ без самодиагностики для КРУ.

- Доработан макет МТЗ после проведения экспериментов. Добавлены резисторы и конденсаторы, миниатюрное промежуточное реле. Все это размещено на одной планке.

- Проведены эксперименты в КРУ и токопроводах. Они позволили определить коэффициент, вводимый в простейшую формулу закона Био-Савара-Лапласа для его использования при расчете магнитных потоков внутри комплектных токопроводов и распределительных устройств.

- Проведено экспериментальное исследование макета МТЗ. Изготовленный макет МТЗ показал свою работоспособность, но требует доработки.

- Получена формула кривой тока намагничивания. Ее использование для определения амплитудного значения первой гармонической тока намагничивания трансформатора преобразовательной установки (ПУ) позволит повысить надежность несрабатывания дифференциальных защит ПУ за счет более точной настройки блоков отстройки от броска тока намагничивания.

- Создана схема устройства защиты с учетом особенностей тока намагничивания и изменения напряжения с помощью РПН, а именно новая схема дифференциальной защиты преобразовательной установки с диодами. Предложенное устройство на герконах и магниторезисторе обладает повышенной надежностью за счет наличия и тестовой и функциональной диагностик.

- Рассчитаны коэффициенты неготовности традиционной и предложенной схем дифференциальной защиты преобразовательной установки и сопоставительный анализ их эффективности. Расчеты по полученным формулам показали, что надежность срабатывания дифференциальной защиты ПУ на герконах и магниторезисторе с использованием мажорирования в выше, чем у традиционной, а надежность несрабатывания отличается незначительно.

- Установлено, что при оценке аппаратной надежности защит следует учитывать частоту отказов выключателей, на которые они воздействуют, так как неучет может приводить к заниженным значениям суммарных КН срабатывания (особенно у герконовых защит). Отличием при расчете КН несрабатывания можно пренебречь.

- Усовершенствована методика расчета на основе учета коэффициента неготовности срабатывания выключателей. Разработана новая методика расчета эффективности защиты.  Новая методика расчета надежности релейной защиты дополнена расчетом КН дублированных защит, что показывает целесообразность применения того или иного вида дублирования.

- Проведены эксперименты с витковыми замыканиями. Проведенные эксперименты на электродвигателях малой мощности (0,55-3 кВт) показали, что при витковом замыкании ток в короткозамкнутом контуре значительно превышает значения токов в фазах статора. При этом, контролируя углы между токами фаз статора низковольтных электродвигателей, можно выявлять более 4% замкнутых витков одной фазы.

- Осуществлена командировка в Омский государственный технический университет для прохождения стажировки и проведения экспериментов.

- Получены два патента № 33525 и 33644.

- Поданы две статьи в отечественные рецензируемые научные журналы с ненулевым импакт-фактором («Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева», «Вестник ПГУ им. С. Торайгырова»).

Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для решения задач, запланированных на третий этап.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Пат. 2614243 RU. Устройство дифференциальной защиты на герконах и магниторезисторе для преобразовательной установки с трансформатором и выпрямителем / Барукин А. С., Клецель М. Я., Горюнов В. Н., Леньков Ю. А. – Опубл. БИ. 2017. №9.

- Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем (защита сетей): Учеб. пособие для вузов. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с., ил.

- Шалин А. И. Надежность и диагностика релейной защиты энергосистем : Учеб. пособие. – Новосибирск : Изд-во НГТУ. – 2003. – 384с.

- Гук Ю. Б. Теория надежности. Введение : учеб. пособие / Гук Ю. Б., Карпов В. В., Лапидус А. А. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 171 с.

- РД 153-34.3-35.613-00. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электрических сетей 0,4-35 кВ. – М. : ОРГРЭС, 2000.

- Allan R. N. Reliability evaluation of power systems // Springer Science & Business Media, 2013.

- Пат. 29769 KZ. Устройство для дифференциальной защиты преобразовательной установки // Клецель М. Я., Барукин А. С., Кислов А. П. Опубл. БИ. 2015. №4.

- Gajic Z. Practical Experience with Differential Protection for Converter Transformers // Study Committee B5 Colloquium CIGRE. – 2013.

- Пат. 29880 KZ. Устройство для защиты электродвигателя и питающего его кабеля // Калтаев А. Г., Клецель М. Я., Машрапов Б. Е. – Опубл. БИ. 2015. №5.

- Пат. 2624907 RU. Устройство для максимальной токовой защиты электроустановки на герконах // Клецель М. Я., Барукин А. С., Машрапов Б. Е. – Опубл. БИ. 2017. №19.

- Кузьмичев В. А., Коновалова Е. В., Сахаров С. Н. Ретроспективный анализ работы устройств РЗА в ЕНЭС // Новое в российской электроэнергетике. – 2014. – №7. – С. 5-10.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Патент на изобретение № 33525

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Перемещение геркона с помощью конструкции для его крепления

Конструкция, приведенная в параграфе 2.1, для крепления герконов в комплектных распределительных устройствах работает следующим образом.

Токовая защита электроустановок на герконах с дистанционным регулированием тока срабатывания работает следующим образом.

Рассчитывают значение тока срабатывания защиты в токоведущей шине 8, при котором должна сработать токовая защита. Затем по табличным данным принимают геркон 2 с заданной магнитодвижущей силой срабатывания. Рассчитывают расстояние от токоведущей шины 8 до геркона 2. В шинный отсек КРУ на безопасном расстоянии, равном 0,12 м, от токоведущих шин 8 устанавливают три блока крепеления герконов и регулирования их тока срабатывания, прокладывают первый 25 и второй 28 соединительные кабели и пластмассовый рукав 26. В шкафу измерений и защиты КРУ размещают и соответственно подключаютвремязадающий блок 24, автоматический выключатель 27, панель управления 29 и исполнительный орган 33.

Включают автоматический выключатель 27, подавая питание на все элементы заявляемой токовой защиты на герконах. На сенсорном дисплее 30 панели управления 29 высвечивается расстояние (например 0,2 м) от токоведущих шин 8, на котором на данный момент находится пластина 1. Затем нажатием виртуальной кнопки «Вперед» (на чертеже не показана) на сенсорном дисплее 30 запускают шаговый электродвигатель 18, который перемещает пластину 1 ближе к токоведущим шинам 8. При перемещении пластины 1   длина первого соединительного кабеля 25 во избежание его провеса фиксируется с помощью сматывающего механизма 19. После того как на сенсорном дисплее 30 высветится значение 0,18 м, отпускают виртуальную кнопку «Вперед». Геркон 2 установлен на необходимом расстоянии от токоведущих шин 8. Аналогично настраивают остальные блоки крепеления герконов и регулирования их тока срабатывания.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Патент на изобретение № 33644

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Описание работы защиты

Устройство (патент № 33644) работает следующим образом. Как только защищаемый элемент включается в работу оперативным персоналом, последний включает кнопку "ПУСК" 24 с функцией самовозврата и устройство токовой защиты начинает функционировать. В режиме номинальной нагрузки по защищаемому элементу протекает ток, не превосходящий максимальный рабочий ток, и на геркон 1 действует магнитное поле, величина индукции которого недостаточна для срабатывания геркона. В связи с этим контакт 2 геркона 1 остаётся замкнутым, а контакт 3 геркона 1 разомкнутым, и защита не срабатывает.

После включения кнопки "ПУСК" 24 сигнал поступает на логический элемент "И" 4. От размыкающего контакта 2 геркона 1  сигнал поступает  одновременно на логический элемент «И» 4 и на логический элемент «НЕ» 5. На выходе логического элемента «НЕ» 5 сигнала нет, элемент памяти "П1" 6, имеющий выдержку времени 0,03с. в действие не приходит, и на его выходе нет сигнала. В результате на первый инверсный вход логического элемента «И» 4 сигнал не поступает, и на выходе «И» 4 появляется тестирующий сигнал. Далее элемент памяти "П2" 8 приходит в действие, и подаёт одновременно сигнал с выдержкой времени 0,05 с. через второе реле времени "РВ2" 9 на элемент памяти «П3» 12 и на второе промежуточное реле "РП2" 11, и через логический элемент «ИЛИ» 10 на блок "БЗ" 18 логической части защиты. Логическая часть защиты приходит в действие и через определённую выдержку времени (реле времени не показано) действует на первое промежуточное реле "РП1" 19, которое имеет выдержку времени на срабатывание 0,1 с.. Данная выдержка времени необходима для успешного срабатывания первого "РП1" и второго "РП2" промежуточных реле. Элемент памяти «П3» 12 приходит в действие и подаёт сигнал с выдержкой времени 120-240 с. через третье реле времени "РВ3" 13 в элемент памяти «П4» 14 с подключенным к нему четвёртым реле времени "РВ4" 15, имеющего выдержку времени равной 0,01с.. Элемент памяти "П4" 14 приходит в действие и подаёт сигнал на логический элемент «И» 4. Первое "РП1" 19 и второе "РП2" 11 промежуточные реле срабатывают, при этом второе промежуточное реле "РП2" 11 сработав, размыкает свой контакт 20, в связи с этим потенциал от полюса "плюс" не поступает на контакт 21 с выдержкой времени 0,1 с. на замыкание первого промежуточного реле "РП1" 19 и защита не срабатывает на отключение.

Если в данной схеме отсутствуют неисправности, то при срабатывании промежуточных реле "РП1" 19 и "РП2" 11, прежде чем разомкнётся контакт 23 на размыкание первого промежуточного реле "РП1" 19, замкнётся контакт 22 с выдержкой времени 0,1 с. на замыкание второго промежуточного реле "РП2" 11 и сигнал о неисправности в схеме отсутствует.

Через интервал времени равный 120-240 секундам (это время установлено на реле времени "РВ3" плюс время равное 0,01 с. на реле времени "РВ4") данный контроль исправности схемы вновь возобновляется, и тестирующий сигнал проходит по последовательности, описанной выше. Это время позволяет увеличить ресурс срабатывания реле времени в представленной схеме.

Если же имеются неисправности в каком либо из элементов схемы, то сигнал на первое промежуточное реле "РП1" 19 не поступает, данное реле не срабатывает, и как следствие, контакт 22 с выдержкой времени на замыкание второго промежуточного реле "РП2" 11 замыкается, контакт 23 на размыкание  первого промежуточного реле "РП1" 19 не размыкается, и появляется сигнал о неисправности в схеме.

При коротком замыкании в электроустановке индукция магнитного поля, действующая на геркон становится достаточной для срабатывания геркона 1. Размыкается контакт 2 и замыкается контакт 3. При замыкании контакта 3 геркона 1сигнал поступает на элементпамяти "П5" 16, осуществляющий подачу сигнала с длительностью равной времени срабатывания первого промежуточного реле "РП1" 19, времени действия второго промежуточного реле "РП2" 11 плюс время на реле времени логической части защиты "БЗ" 18. С выхода элемента памяти "П5" 16, через логический элемент "ИЛИ" 10 сигнал поступает в блок логической части защиты "БЗ" 18. Элементы логической части защиты приходят в действие и через указанную выше выдержку времени срабатывает первое промежуточное  реле "РП1" 19, замыкая контакт с выдержкой времени на замыкание 21 подаёт сигнал в цепь отключения выключателя электроустановки и размыкает контакт на размыкание 23 в цепи сигнализации неисправности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Методика проведения натурных экспериментов в КРУ и комплектных токопроводах

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(Справочное)

Схема и описание работы устройства для дифференциальной защиты преобразовательной установки на герконах и магниторезисторе

Устройство для дифференциальной защиты преобразовательной установки на герконах и магниторезисторе, по которому подана заявка на изобретение в Казахстане (№2019/0390.1, дата подачи 27.05.2019), содержит первый блок измерения 1 (БИ1) (рисунок Д.1), выполненный в виде моста Уитстона, в качестве одного из плеч которого использован магниторезистор 2, закрепленный в магнитном поле токопровода 3 постоянного тока преобразовательной установки с выпрямителем 4 и подключенной к нему нагрузкой 5, а в качестве остальных плеч – первый 6, второй 7 и третий 8 резисторы. Одна диагональ моста использована в качестве выходов 9 и 10 первого блока измерения 1 (БИ1), а другая подключена к выходу первого источника 11 постоянного напряжения. Второй 12 (БИ2) и третий 13 (БИ3) блоки измерения выполнены точно так же, как и первый блок измерения 1 (БИ1). Четвертый блок измерения 14 (БИ4) размещен в магнитном поле токопровода 15 переменного тока фазы А трансформатора 16 преобразовательной установки и выполнен в виде первого 17, второго 18 и третьего 19 герконов без обмоток, четвертого 20, пятого 21 и шестого 22 герконов с первой 23, второй 24 и третьей 25 управляющими обмотками, выводы которых подключены к выходам 9 и 10 первого 1 (БИ1), второго 12 (БИ2) и третьего 13 (БИ3) блоков измерения, а также в виде первого 26 (БФД1) и второго 27 (БФД2) блоков функциональной диагностики, выполненных по время-импульсному принципу. Нормально-разомкнутые контакты первого 17, второго 18 и третьего 19 герконов подключены к источнику постоянного оперативного тока (на рисунках Д.1-Д.4 не показано) и к входам первого блока функциональной диагностики 26 (БФД1). Нормально-замкнутые контакты четвертого 20, пятого 21 и шестого 22 герконов подключены к упомянутому источнику тока и к входам второго блока функциональной диагностики 27 (БФД2). Пятый 28 (БИ5) и шестой 29 (БИ6) блоки измерения размещены в магнитном поле токопроводов 30 и 31 переменного тока фаз В и С трансформатора 16 преобразовательной установки, соответственно, и выполнены точно так же, как и четвертый блок измерения 14 (БИ4). Блок контроля исправности 32 (БКИ) входами подключен к выходам блоков 1 (БИ1), 12 (БИ2) и 13 (БИ3). Мажоритарный элемент «два из трех» 33 (МЭ) (рисунок Д.2) входами подключен к выходам первого 34 (БЛ1), второго 35 (БЛ2) и третьего 36 (БЛ3) блоков логики, а выходом – к выходному реле 37 (ВР). Первый 38 и четвертый 39 (второй 40 и пятый 41; третий 42 и шестой 43) выходы четвертого блока измерения 14 (БИ4) подключены к первому 44 и второму 45 входам первого 34 (БЛ1) (второго 35 (БЛ2), третьего 36 (БЛ3)) блока логики. Первый 38 и четвертый 39 (второй 40 и пятый 41; третий 42 и шестой 43) выходы пятого блока измерения 28 (БИ5) подключены к третьему 46 и четвертому 47 входам первого 34 (БЛ1) (второго 35 (БЛ2), третьего 36 (БЛ3)) блока логики. Первый 38 и четвертый 39 (второй 40 и пятый 41; третий 42 и шестой 43) выходы шестого блока измерения 29 (БИ6) подключены к пятому 48 и шестому 49 входам первого 34 (БЛ1) (второго 35 (БЛ2), третьего 36 (БЛ3)) блока логики.

Рисунок Е.1 – Первая часть функциональной схемы устройства

Первый замыкающий контакт 50 реле 37 (ВР) и размыкающий контакт 51 первого промежуточного реле 52 (рисунок Д.3) включены последовательно в цепь катушки 53 (рисунок Д.2) отключения выключателя (выключатель на рисунках Д.1-Д.4 не показан) трансформатора 16 преобразовательной установки. Четвертая 54 (рисунок Д.1), пятая 55 и шестая 56 управляющие обмотки надеты на магниторезисторы 2 блоков 1 (БИ1), 12 (БИ2) и 13 (БИ3), соответственно (обмотки 55 и 56 на рисунках Д.1-Д.4 не показаны; они находятся в блоках 12 (БИ2) и 13 (БИ3)). Обмотка 54 первым выводом через второй замыкающий контакт 57 первого кнопочного переключателя 58, через первый замыкающий контакт 59 второго промежуточного реле 60 и через последовательно соединенные размыкающий

Рисунок Е.2 – Вторая часть функциональной схемы устройства

контакт 61 третьего промежуточного реле 62 и первый замыкающий контакт 63 третьего кнопочного переключателя 64 подключена к положительному полюсу второго источника 65 постоянного напряжения, а вторым выводом – к его отрицательному полюсу. Обмотка 55 первым выводом через первый замыкающий контакт 66 второго кнопочного переключателя 67, через второй замыкающий контакт 68 реле 60 и через последовательно соединенные размыкающий контакт 69 четвертого промежуточного реле 70 и третий замыкающий контакт 71 переключателя 58 подключена к положительному полюсу третьего источника 72 постоянного напряжения, а вторым выводом – к его отрицательному полюсу. Обмотка 56 первым выводом через второй замыкающий контакт 73 переключателя 64 и через последовательно соединенные размыкающий контакт 74 пятого промежуточного реле 75 и второй замыкающий контакт 76 переключателя 67 подключена к положительному полюсу четвертого источника 77 постоянного напряжения, а вторым выводом – к его отрицательному полюсу. Положительный полюс пятого источника 78 постоянного напряжения через первый замыкающий контакт 79 переключателя 58, через четвертый замыкающий контакт 80 переключателя 67 и через последовательно соединенные первый замыкающий контакт 81 реле 52 и размыкающий контакт 82 шестого промежуточного реле 83 подключен к первому выводу обмотки реле 52, через четвертый замыкающий контакт 84 переключателя 58 – к первому выводу обмотки первого реле 85 времени, через третий замыкающий контакт 86 переключателя 67 – к первому выводу обмотки второго реле 87 времени, через третий замыкающий контакт 88 переключателя 64 – к первому выводу обмотки третьего реле 89 времени, через четвертый замыкающий контакт 90 переключателя 64 – к первому выводу обмотки четвертого реле 91 времени, через второй замыкающий контакт 92 реле 52 – к первому выводу обмотки пятого реле 93 времени, через замыкающий контакт 94 с выдержкой времени на замыкание реле 85 – к первому выводу обмотки реле 70, через замыкающий контакт 95 с выдержкой времени на замыкание реле 87 – к первому выводу обмотки реле 75, через замыкающий контакт 96 с выдержкой времени на замыкание реле 89 – к первому выводу обмотки реле 62, через замыкающий контакт 97 с выдержкой времени на замыкание реле 91 – к первому выводу обмотки реле 60, через замыкающий контакт 98 с выдержкой времени на замыкание реле 93 – к первому выводу обмотки реле 83. Отрицательный полюс источника 78 подключен ко вторым выводам обмоток промежуточных реле 52, 60, 62, 70, 75, 83 и реле времени 85, 87, 89, 91, 93. Положительный полюс шестого источника 99 постоянного напряжения (рисунок Д.4) через второй замыкающий контакт 100 реле 37 (ВР) и четвертый резистор 101 подключен к первому выводу первой сигнальной лампы 102, через замыкающий контакт 103 реле 70 и пятый резистор 104 – к первому выводу второй сигнальной лампы 105, через замыкающий контакт 103 реле 70, третий замыкающий контакт 106 реле 37 (ВР) и шестой резистор 107 – к первому выводу третьей сигнальной лампы 108, через третий замыкающий контакт 109 реле 60, четвертый замыкающий контакт 110 реле 37 (ВР) и седьмой резистор 111 – к первому выводу четвертой сигнальной лампы 112, через третий замыкающий контакт 109 реле 60 и восьмой резистор 113 – к первому выводу пятой сигнальной лампы 114. Замыкающие контакты 115 и 116 третьего 62 и пятого 75 промежуточных реле подключены параллельно замыкающему контакту 103 реле 70. Отрицательный полюс источника 99 подключен ко вторым выводам сигнальных ламп 102, 105, 108, 112 и 114.

Устройство работает следующим образом. В режиме нагрузки преобразовательной установки индукция , созданная постоянным током  в управляющей обмотке каждого из герконов 20-22, и индукция  магнитного поля от тока в токопроводе 15 воздействуют на герконы так, что они находятся в сработанном состоянии, их контакты разомкнуты, на входы блока 27 (БФД2) сигналы не поступают, и реле 37 (ВР) не работает.

При коротком замыкании в выпрямителе 4 ток хотя бы в одном из токопроводов 15, 30 или 31 увеличивается, а в токопроводе 3 уменьшается, и магнитное поле переменного тока токопровода, воздействующее, например, на герконы 20-22 с обмотками 23-25, в одну из полуволн переменного тока оказывается больше магнитных полей, созданных токами этих обмоток. В результате контакты герконов 20-22, отпадая, замыкаются, и подают сигналы на входы блока 27 (БФД2). С выходов 39, 41 и 43 блока 14 (БИ4) сигналы поступают на входы 45 блоков логики 34 (БЛ1), 35 (БЛ2) и 36 (БЛ3), которые производят отличие тока короткого замыкания от тока намагничивания. На их выходах появляются сигналы, через мажоритарный элемент «два из трех» 33 (МЭ) поступающие на вход реле 37 (ВР). Реле 37 срабатывает, его первый замыкающий контакт 50 замыкает цепь катушки 53, и установка отключается.

Рисунок Е.3 – Третья часть функциональной схемы устройства

При включении под напряжение или его восстановлении после отключения внешнего короткого замыкания происходит бросок тока намагничивания. Герконы 20-22, как и при коротком замыкании, срабатывают. Блоки 34-36 производят отличие тока короткого замыкания от тока намагничивания, сигналы на их выходах отсутствуют, и устройство не срабатывает.

Блоки 26 (БФД1) и 27 (БФД2) контролируют время замкнутого и разомкнутого состояния контактов герконов 17-22, предотвращая возможные неправильные действия защиты. С помощью блока 32 (БКИ) осуществляют диагностику блоков 1 (БИ1), 12 (БИ2) и 13 (БИ3), сравнивая попарно их выходные напряжения.

Рисунок Е.4 – Четвертая часть функциональной схемы устройства

Выявление неисправностей в трех комплектах защиты, дублирующих друг друга, мажоритарного элемента 33 (МЭ) и выходного реле 37 (ВР) осуществляют следующим образом. Кнопки переключателей 58, 67 и 64 нажимаются поочередно. При нажатии и удержании кнопки первого переключателя 58 его контакты 57, 71, 79 и 84 замыкаются. В результате подается напряжение на обмотки реле 52 и реле 85 времени, которое имеет выдержку:

(Д.1)

где  – время срабатывания защиты;

– время запаса.

Размыкающий контакт 51 реле 52 разрывает цепь катушки 53, а второй замыкающий контакт 92 этого реле запускает реле 93 времени с выдержкой:

(Д.2)

где  и  – выдержки реле 87 и 89 времени, причем ;  – выдержка реле 91 времени;

и  – время запаса.

При замыкании первого замыкающего контакта 81 реле 52 оно встает на самоподхват на время , через которое замыкающий контакт 98 с выдержкой времени на замыкание реле 93 замкнется и запустит реле 83, размыкающий контакт 82 которого разорвет цепь, соединяющую контакт 81 реле 52 с его обмоткой (рисунок Д.3), и реле 52 возвратится в исходное положение, замкнув контакт 51 (рисунок Д.2). Выдержка времени  реле 93 обеспечивает возможность поочередного нажатия кнопок переключателей 58, 67 и 64 и их удержания по 1,5-2 с.

При нажатии кнопки 58 подаются напряжения на обмотки 54 и 55. В результате изменяются сопротивления магниторезисторов 2 (рисунок Д.1) и уменьшаются напряжения между выходами 9 и 10 блоков 1 (БИ1) и 12 (БИ2), и, как следствие, токи Iу в обмотках 23 и 24. Контакты герконов 20 и 21 блоков 14 (БИ4), 28 (БИ5) и 29 (БИ6) замыкаются, и на выходах блоков 34 и 35 в случае их исправности появляются сигналы. При этом в случае исправности мажоритарного элемента 33 (МЭ) и выходного реле 37 (ВР) последнее срабатывает, его второй замыкающий контакт 100 замыкается и загорается сигнальная лампа 102.

После того, как через время  доработает реле 85, его контакт 94 запускает реле 70, размыкающий контакт 69 которого прекращает подачу напряжения на обмотку 55. В результате сигнал на выходе блока 35 (БЛ2) снимается, и остается сигнал на выходе блока 34 (БЛ1). Если при этом элемент 33 (МЭ) выдает сигнал (а он должен его выдавать, если на него поступило два или три сигнала), реле 37 (ВР) остается сработавшим, и, так как замкнуты замыкающие контакты 103 реле 70 и третий замыкающий контакт 106 реле 37 (ВР), загорается сигнальная лампа 108. При отпускании кнопки переключателя 58 все загоравшиеся лампы погасают, и прекращается подача напряжения на обмотку 54. Однако реле 52, стоящее на самоподхвате, удерживает контакт 51 разомкнутым.

При нажатии и удержании кнопки второго переключателя 67 сначала подается напряжение на обмотки 55 и 56, а через время  – только на обмотку 55. При этом схема работает аналогично тому, как это рассмотрено выше. При нажатии и удержании кнопки третьего переключателя 64 сначала подается напряжение на обмотки 54 и 56, через время  – только на обмотку 56, а через время  – на обмотки 54-56 (проверяется работа устройства при одновременном срабатывании трех дублирующих друг друга комплектов защиты).

Лампы 105 и 114 сигнализируют о том, что время удержания кнопок переключателей 58, 64 и 67 было достаточным для того, чтобы запустились промежуточные реле 60, 62, 70 и 75. После поочередного нажатия кнопок всех трех переключателей через время  в результате срабатывания реле 83 прекращается подача напряжения на обмотку реле 52, размыкающий контакт 51 которого разрывает цепь катушки 53 отключения выключателя установки. Вся схема возвращается в исходное положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Углы сдвига между токами фаз в обмотке статора электродвигателя при различном количестве замкнутых витков одной фазы

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.1 – Электродвигатель АИР 71A4 У2

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.2 – Электродвигатель АИР 63B2 У2

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.3 – Электродвигатель АИР 80B6 Б01 У2

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.4 – Электродвигатель АИР 80A4 У2

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.5 – Электродвигатель АИР 100S4 УЗ

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.6 – Электродвигатель АИР 90L2 УЗ

1, 2 – углы между поврежденной и неповрежденными фазами; 3 – угол между неповрежденными фазами

Рисунок Ж.7 – Электродвигатель АО-41-4